## 2013
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 2013 г | [12 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Наименование подразделения | Итоговый недоотпуск | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. |  |  |  |  | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  | Элетроэнергии тыс. кВтч | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Выборские ЭС | январь | 7.24 | 73 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 73 | 73
| февраль | 0.63 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 31 | 31
| март | 9.48 | 68 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 36 | 2 | 56 | 56
| апрель | 17.91 | 128 | 22 | 5 | 0 | 0 | 19 | 100 | 0 | 112 | 112
| май | 12.72 | 87 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 55 | 0 | 15 | 15
| июнь | 2.407 | 87 | 27 | 9 | 0 | 0 | 17 | 67 | 0 | 80 | 80
| июль | 5.726 | 74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 38 | 1 | 71 | 71
| август | 11.58 | 136 | 16 | 5 | 0 | 0 | 25 | 88 | 1 | 127 | 127
| сентябрь | 7.529 | 98 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 98 | 98
| октябрь | 18.004 | 86 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50 | 2 | 86 | 86
| ноябрь | 20.98 | 149 | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 138 | 0 | 149 | 149
| декабрь | 23.392 | 145 | 29 | 10 | 0 | 0 | 14 | 124 | 1 | 143 | 143
Гатчинские ЭС | январь | 28.71 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 36 | 36
| февраль | 10.79 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 24
| март | 18.69 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 48 | 48
| апрель | 17.69 | 60 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 61 | 61
| май | 10.49 | 78 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 91 | 91
| июнь | 37.576 | 114 | 23 | 15 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 119 | 119
| июль | 19.629 | 160 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 165 | 165
| август | 8.15 | 115 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 116 | 116
| сентябрь | 8.067 | 84 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 84 | 84
| октябрь | 19.313 | 118 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 39 | 0 | 119 | 119
| ноябрь | 33.484 | 128 | 23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 45 | 0 | 132 | 132
| декабрь | 39.036 | 155 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 156 | 156
Новоладожские ЭС | январь | 14.25 | 97 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 101 | 101
| февраль | 6.65 | 57 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 59 | 59
| март | 13.63 | 64 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 66 | 66
| апрель | 9.87 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 54 | 54
| май | 11.6 | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2 | 84 | 84
| июнь | 68.471 | 142 | 46 | 16 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0 | 158 | 158
| июль | 20.93 | 102 | 22 | 7 | 0 | 1 | 8 | 46 | 0 | 117 | 117
| август | 29.91 | 69 | 25 | 2 | 0 | 5 | 8 | 30 | 1 | 76 | 76
| сентябрь | 15.651 | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 31 | 31
| октябрь | 57.49 | 91 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 61 | 1 | 96 | 96
| ноябрь | 85.733 | 112 | 34 | 3 | 0 | 3 | 5 | 82 | 0 | 116 | 116
| декабрь | 35.481 | 95 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 86 | 0 | 95 | 95
Пригородные ЭС | январь | 11.55 | 43 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 | 4 | 43 | 43
| февраль | 14.64 | 41 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 41 | 41
| март | 13.61 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 45 | 45
| апрель | 17.65 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 3 | 71 | 71
| май | 19.86 | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 15 | 88 | 88
| июнь | 19.414 | 83 | 30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 34 | 6 | 83 | 83
| июль | 87.349 | 153 | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 50 | 7 | 149 | 149
| август | 48.706 | 121 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 | 2 | 121 | 121
| сентябрь | 19.726 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 65 | 65
| октябрь | 34.834 | 139 | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 | 0 | 139 | 139
| ноябрь | 31.07 | 143 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 143 | 143
| декабрь | 13.218 | 142 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 142 | 142
Кингисепские ЭС | январь | 21.14 | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 3 | 77 | 77
| февраль | 15.34 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 35 | 35
| март | 27.97 | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 71 | 71
| апрель | 14.12 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 85 | 85
| май | 16.65 | 130 | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 | 114 | 0 | 135 | 135
| июнь | 23.698 | 183 | 48 | 10 | 0 | 0 | 11 | 114 | 0 | 185 | 185
| июль | 32.157 | 165 | 38 | 8 | 0 | 0 | 6 | 102 | 0 | 168 | 168
| август | 6.687 | 144 | 34 | 13 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | 150 | 150
| сентябрь | 5.957 | 84 | 24 | 7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 85 | 85
| октябрь | 64.249 | 183 | 52 | 5 | 0 | 1 | 5 | 107 | 2 | 191 | 191
| ноябрь | 74.827 | 211 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 223 | 223
| декабрь | 32.814 | 255 | 45 | 11 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 264 | 264
Тихвинские ЭС | январь | 2.77 | 115 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 112 | 112
| февраль | 0.91 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 33 | 33
| март | 0.59 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25
| апрель | 0.93 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | 18
| май | 1.12 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 50 | 50
| июнь | 0.94 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | 37
| июль | 1.861 | 53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 48 | 48
| август | 0.87 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 35 | 35
| сентябрь | 1.61 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 | 20
| октябрь | 4.37 | 56 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 53 | 53
| ноябрь | 11.847 | 69 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 66 | 66
| декабрь | 2.56 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 41 | 41
Всего по ОАО "Ленэнерго" Ленинградская область | январь | 85.66 | 435 | 161 | 1 | 0 | 2 | 23 | 274 | 7 | 442 | 442
| февраль | 48.96 | 219 | 72 | 0 | 0 | 4 | 25 | 102 | 8 | 223 | 223
| март | 83.97 | 319 | 93 | 1 | 0 | 2 | 34 | 145 | 12 | 311 | 311
| апрель | 78.17 | 412 | 108 | 5 | 0 | 2 | 51 | 227 | 4 | 401 | 401
| май | 72.44 | 519 | 119 | 3 | 0 | 1 | 39 | 337 | 17 | 463 | 463
| июнь | 152.506 | 650 | 186 | 53 | 0 | 1 | 52 | 405 | 6 | 662 | 662
| июль | 167.652 | 707 | 122 | 29 | 0 | 5 | 55 | 311 | 8 | 718 | 718
| август | 105.903 | 623 | 115 | 32 | 0 | 7 | 63 | 244 | 4 | 625 | 625
| сентябрь | 58.54 | 382 | 86 | 13 | 0 | 5 | 37 | 101 | 2 | 383 | 383
| октябрь | 198.26 | 673 | 148 | 16 | 0 | 9 | 37 | 364 | 5 | 684 | 684
| ноябрь | 257.941 | 812 | 216 | 29 | 0 | 4 | 24 | 554 | 0 | 829 | 829
| декабрь | 146.501 | 834 | 154 | 33 | 0 | 2 | 25 | 615 | 1 | 841 | 841
| 2013 год | 1456.503 | 6585 | 1580 | 215 | 0 | 44 | 465 | 3679 | 74 | 6582 | 6582