## 2 кв 2016 ЛО
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях ПАО «Ленэнерго» по Ленинградской области за 1 квартал 2015 г | [15 empty] | Результаты расследования технологических нарушений (аварий), указанных в п.5 Правил
Наименование организации | Месяц | Итоговый недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Количество технологических нарушений (ТН), шт |  |  | Распределение ТН по причинам, шт. | [7 empty] | Количество разработанных противоаварийных мероприятий | Количество мероприятий выполненных в установленный срок
|  |  | Общее количество технологических нарушений (ТН), шт | количество технологических нарушений приведших к повреждению оборудования, шт | количество отключений электрооборудования с успешным АПВ, шт | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания оборудования | Износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Воздействие посторонних лиц и организаций | Воздействие стихийных явлений | Падение деревьев (веток) из-за атмосферных явлений | Дефекты проекта, конструкции, изготовления, монтажа | Прочие нарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Выборские ЭС | январь | 8.222 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 3 | 4 | 1 | 37 | 37
| февраль | 105.2301 | 167 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 135 | 1 | 0 | 171 | 171
| март | 10.3005 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 29 | 29
Гатчинские ЭС | январь | 23.9647 | 39 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 1 | 41 | 41
| февраль | 9.5764 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 21 | 21
| март | 13.9618 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11
Новолажожские ЭС | январь | 73.4038 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 35 | 0 | 0 | 97 | 97
| февраль | 37.8351 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 43 | 43
| март | 8.2724 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
Пригородные ЭС | январь | 10.4078 | 44 | 20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | 13 | 1 | 0 | 44 | 44
| февраль | 7.8342 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 19 | 7 | 2 | 0 | 44 | 44
| март | 7.2313 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 33 | 33
Кингисепские ЭС | январь | 12.5509 | 82 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | 31 | 0 | 0 | 82 | 82
| февраль | 9.4196 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | 1 | 0 | 49 | 49
| март | 3.7758 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24
Тихвинские ЭС | январь | 1.7294 | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26
| февраль | 1.9822 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11
| март | 0.2899 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Всего по ПАО "Ленэнерго" Ленинградская область | январь | 130.2786 | 317 | 110 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 177 | 101 | 5 | 2 | 327 | 327
| февраль | 171.8775 | 327 | 133 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | 92 | 199 | 4 | 3 | 339 | 339
| март | 43.8317 | 105 | 51 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 49 | 21 | 2 | 1 | 107 | 107